СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ»

ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Оглавление

Введение	3

Глава I. Схема водоснабжения	6

Раздел 1. Характеристика МО сельское поселение «Петропавловское»	6

Раздел 2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения	10

Раздел 3. Существующее положение в сфере водоснабжения	11

Раздел 4. Тарифы на услуги водоснабжения.Нормативы  потребления холодной воды и водоотведения	20

Раздел 5. Проектные предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения 	22

Раздел 6. Решение по бесхозяйныхсетям. 	30

Глава II. Схема водоотведения 	31

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения. 	31

Раздел 2. Предложения по строительству локальных систем канализации	34

Приложение 1	36

Приложение 2	37

Приложение 3	38

Приложение 4	39

Приложение 5	40

# Введение

# Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Петропавловское» являются:

# -    Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- генеральный план МО сельское поселение «Петропавловское», разработанный ОАО «Бурятагропромпроект»;

-      техническое задание.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение жителей МО сельское поселение «Петропавловское» водоснабжением и водоотведением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

ГЛАВА I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования сельское поселение «Петропавловское»

Раздел 1. Характеристика МО сельское поселение «Петропавловское»

МО СП «Петропавловское» входит в состав Джидинского района Республики Бурятия и является одним из 22 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Рисунок 1. Расположение Джидинского района на карте республики Бурятия.

Рисунок 2.  Карта Джидинского района с муниципальными образованиями

МО СП «Петропавловское» расположено в центральной части МО «Джидинский район».

Климат района резко континентальный с холодной зимой и засушливым летом. Средняя температура летом +19 градусов, зимой -26 градусов. Среднее годовое количество осадков составляет 310 мм. Толщина снежного покрова 15 см.

Господствующие ветра северные и северо-восточные.

Главной водной артерией района является река Джида - типичная горная река с быстрым течением, мелями и перекатами. Протяженность 567 км, площадь бассейна 23,5 тыс. км2. Ширина реки колеблется от 70 до 150 метров.

Долина реки Джида имеет тектоническое происхождение. Чередование расширенных от 1,5-2 до 4-10 км тектонических котловин и  узких ущелий является характерной особенностью Джидинский долины.

На территории района имеются месторождения строительных материалов (глины, галечника, гравия, песчано-гравийной смеси и бутового камня).

В состав поселения входит один населенный пункт с. Петропавловка -административный центр района.

Площадь территории сельского поселения «Петропавловское» составляет 3081,0 га, протяженность границ – 29,9 км.

Расстояние от села Петропавловка до города Улан-Удэ - 250 км, до ближайшей железнодорожной станции Джида - 65 км. Сообщение осуществляется автомобильным транспортом.

Рельеф с. Петропавловка спокойный с незначительным уклоном в сторону р. Джида.

Источником аводоснабженияс. Петропавловка являются подземные воды мезо-кайнозойских отложений глубиной 40-60 м.  Глубина залегания вод в колодцах 5  - 10 м.

Подземные воды гидрокарбонатные с минерализацией 0,15 – 0.5 г/л., жесткостью 2-4 мг/экв., дебитом 1,1 - 3 л/сек.

Средняя глубина промерзания грунтов – 3,6 м. Сейсмичность 7 баллов.

Инженерно-строительные условия территории села благоприятные.

Жилищный фонд

В структуре жилищного фонда поселения по формам собственности преобладают:

- частная – 129,4 тыс.кв.м. (91,1 % от общей площади жилищного фонда)

- государственная и муниципальная – 6,7 тыс. кв. м. (4,7 %).

Малоэтажные жилые дома к общему объему жилищного фонда составляют 44,4%, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - 51,4%.

Доля жилищного фонда, имеющего степень износа более 70%, составляет 1,6% от общей площади жилищного фонда поселения. За счет нового строительства снижается уровень физического износа жилищного фонда.

Новое жилищное строительство осуществляется за счет средств населения.

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | В том числе |  | Число проживающих, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквар-тирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд - всего | 151,96 | 85,75 | 66,21 | 8,944 |
| в том числе в собственности: частной | 145,75 | 16,1 | 61,255 | 8,544 |
| Из неё: граждан | 145,75 | 16,1 | 61,255 | 8,544 |
| юридических лиц | - | - | - | - |
| государственной | - | - | - | - |
| муниципальной | 6,255 | 1,3 | 4,955 | 0,4 |
| другой | - | - | - | - |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных централизованным: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | водоотве-дением | отопле-нием | ГВС | ваннами (душами) | газом (сетевым, снижен-ным) |
| Общая площадь жилыхпомещ., тыс. м2 | 151,96 | 15,042 | 12,834 | 16,051 | - | - | - |
| Число проживаю-щих, тыс. чел. | 8,944 | 0,437 | 0,343 | 0,447 |  | - | - |

Услугой водоснабжения обеспечено  5 % жилого фонда поселения.

Раздел 2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение МО СП «Петропавловское» осуществляется из подземных источников на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Вода в источниках водозабора – пресная.Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

Водоснабжение в с.Петропавловкаосуществляетсяцентрализованно для жилой и общественной застройки. Для этого используются 4 артезианских скважин.

Общая протяженность водопроводных МО СП «Петропавловское» составляет 6,720  км. Водопроводные сети состоят из стальных труб диаметра  25-100 мм. Часть сетей в неудовлетворительном состоянии. Износ водопроводных сетей составляет более 70 %. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

Остальная часть населения снабжается водой из индивидуальных скважин и колодцев.

Канализация на территории МО СП «Петропавловское» представленакомплексом очистных сооружений и канализации, построенным в 1986 г. в соответствии с типовым проектом. Проектная мощность очистных сооружений составляет 700 м3/сутки. Основная часть населения использует выгребные ямы, утилизация стоков производится населением самостоятельно.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием МУП «ЖКХ-Сервис».

Раздел 3. Существующее положение в сфере водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения МО СП «Петропавловское» являются артезианские воды.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, собственных колодцев.

Системы централизованного водоснабжения в МО СП «Петропавловское» развиты не в достаточной степени и действуют только в селе Оер, услугой водоснабжения обеспечено 4 % населения.

Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосом из артезианских скважин. Питьевой  водой обеспечиваются здания общественно-коммунального назначения и жилой сектор.

Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из скважины под естественным напором подается в водонапорную башню и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. Схема существующей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковая. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, снабжается водой из водоразборных будок со встроенными скважинами, расположенных на всей неохваченной благоустройством территории села. По результатам анализов используемой воды она соответствует питьевой. Глубина скважин колеблется в больших пределах от 30 до 150 м. Существующаие скважины в основном в жилой застройке и не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды не производится.

Объекты водоснабжения МО СП «Петропавловское» включают (Приложение 1,2,3):

а) подземные водоисточники – водозаборные устройства в с. Петропавловка;

б) распределительная сеть наружного водопровода;

в) внутренние сети водопровода.

а) Подземные водоисточники- водозаборные устройства – артезианские скважиныв с. Петропавловка.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Год ввода в эксплуа-тацию | Эксплуатиру-ющая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Арт.скв. № 195-89 (+резервная) Арт.скв. № 106-70 (+резервная) Арт.скв. № 71-67 | с.Петропавловка, ул.Терешковой, 12 с.Петропавловка, ул.Ленина, 8 с.Петропавловка, ул.Строительная, 3а | Администрация МО СП «Петропавловское» Администрация МО СП «Петропавловское» Администрация МО СП «Петропавловское» | 1989 1970 1967 | МУП «ЖКХ- Сервис» МУП «ЖКХ- Сервис» МУП «ЖКХ- Сервис» |
| 4 | Арт.свж. | с.Петропавловка, ул.Новая | ### ГОУ СПО«Джидинский Многопрофильный Техникум» | - | ### ГОУ СПО «Джидинский Многопрофильный Техникум» |

Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд.

Водоподготовка воды, подаваемой в водопроводную сеть не производится.

Данные лабораторных анализов качества воды

| № п/п | Наименование показателей | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Результаты испытания, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты испытаний по химическим показателям |  |  |  |  |
| 1 | Запах | не боле 2 баллы | 1 | ГОСТ 3351 |
| 2 | Цветность | не боле 20 градусы | 1,2 ± 0,6 градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
| 3 | Мутность | не более 2,6 ЕМФ | н/ч | ГОСТ 3351 |
| 4 | PH | от 6(вкл) до 9(вкл) един. pH | - | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-9 |
| 5 | Сульфаты | не более 500 мг/л | 13.3 ± 1,3 мг/л | ГОСТ Р 52964-2008 |
| 6 | Хлориды | не более 350 мг/л | 8.1 ± 1,2 мг/л | ГОСТ 4245 |
| 7 | Марганец | не более 0,1 мг/л | - | ГОСТ Р 51309 |
| 8 | Жесткость общая | не более 7 Жо | 3,8 ± 0,6 Жо | ГОСТ Р 52407-2005 (А) |
| 9 | Сухой остаток | не более 1000 мг/л | - | ГОСТ 18164 |
| 10 | Нитраты (NO2) | не более 45 мг/л | менее 0,003 мг/л | ГОСТ 18826 |
| 11 | Нитриты (NO3) | не более 3,3 мг/л | 6,9 ± 1,1 мг/л | ГОСТ 4192 |
| 12 | Окисляемость перманганатная | не более 5 мг/л | 0.61 ± 0,18 мг/л | ПНДФ 14.2.4. 154-99 |
| 13 | Бор | не более 0.5 мг/л | - | ГОСТ Р 51210 |
| 14 | Железо | не более 0,3 мг/л | менее 0,1 мг/л | ГОСТ 4011 |
| 15 | Фтор | не более 1,5 мг/л | менее 0,04 мг/л | ГОСТ 4386 |
| 16 | Молибден | не более 0,25 мг/л | - | ГОСТ 18308 |
| 17 | Мышьяк | не более 0,01 мг/л | - | ГОСТ 4152 |
| 18 | Цинк | не более 1 мг/л | - | ГОСТ Р 51309 |
| 19 | Медь | не более 1 мг/л | - | ГОСТ Р 51309-99 |
| 20 | Свинец | не более 0,01 мг/л | - | ГОСТ Р 51309 |
| 21 | Кадмий | не более 0,001 мг/л | - | ГОСТ Р 51309-99 |
| 22 | Кобальт | не более 0,1 мг/л | - | ГОСТ Р 51309 |
| 23 | Никель | не более 0,02 мг/л | - | ГОСТ 51309 |
| 24 | Ртуть | не более 0,0005 мг/л | - | ГОСТ Р 51212 |
| 25 | 2,4Д | не более 0,03 мг/л | - | РД 52.24.438-95 |
| 26 | Y-ГХЦГ (линдан) | не более 0,002 мг/л | - | ГОСТ Р 51209 |
| 27 | ДДТ | не более 0,1 мг/л | - | ГОСТ Р 51209 |
| Результаты испытаний по показателям радиационной безопасности |  |  |  |  |
| 28 | Удельная суммарная альфа-активность | не более 0,2 Бк/кг | 0 | МИ актив-ти альфа р/н |
| 29 | Удельная суммарная бета-активность | не более 1 Бк/л | 0 | МИ актив-ти бета р/н |
| Результаты испытаний по микробиологическим показателям |  |  |  |  |
| 30 | Общее микробное число | не более 50 КОЕ в 1 мл | 1,0 *10 | МУК 4.2. 1018-01 |
| 31 | Общие колиформные бактерии | не допускается в 100 мл | 0 | МУК 4.2. 1018-01 |
|  | Термотолерантныеколиформные бактерии | не допускается в 100 мл | 0 | МУК 4.2. 1018-01 |

В соответствии с актами исследования воды качество воды  скважины № 33-76 с. Петропавловка не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая" по показателю содержание нитритов (6,9 мг/л при норме не более 3,3 мг/л)..

б) Распределительная сеть наружного водопровода  состоит из трубопровода, протяженностью 6720 метров. Водопроводная сеть проложена подземными стальными трубами D 25-100 мм. На водопроводных сетях имеются водопроводные колодцы (81 шт.) D от 1000 до 1500 мм, в которых установлена запорная арматура. Колодцы, в основном, изготовлены из железобетонных колец и кирпича.

Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Износ существующих водопроводных сетей по МО СП «Петропавловское» составляет 70 %.

| № п/п | Место расположения | Собственник объекта | Дата постройки | Протяженность, м | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Петропавловка, ул.Терешковой, 12 | Администрация МО СП «Петропавловское» | с 1989 по 2008 (частичный ремонт, замена) | 3342 | МУП «ЖКХ-Сервис» |
| 2 | с.Петропавловка, ул.Ленина, 8 (ЦРБ) | Администрация МО СП «Петропавловское» | с 1970 (частичный ремонт, замена) | 941 | МУП «ЖКХ-Сервис» |
| 3 | с.Петропавловка, ул.Строительная, 3а | Администрация МО СП «Петропавловское» | с 1967 | 1657 | МУП «ЖКХ-Сервис» |
| 4 | с.Петропавловка, ул.Новая | ### ГОУ СПО «Джидинский Многопрофильный Техникум» | - | 780 | ### ГОУ СПО «Джидинский МногопрофильныйТехникум» |

в) Внутренние сети водопроводасостоят из водопроводных вводов из металлических труб до запорной арматуры и систем внутреннего водопровода потребителей.

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | 1. Арт.скв. № 195-89,ул.Терешковой, 12 50◦36´с.ш. 105◦19´в.д. - тип подземный - скважина без очистки, подача водопроводом - общий дебит 10 м3/час, - лимит 87670 м3/год. 2. Арт.скв. № 106-70,ул.Ленина, 8 (ЦРБ) 50◦36´с.ш. 105◦18´в.д. - тип подземный - скважина без очистки, подача водопроводом - общий дебит 3 м3/час, - лимит 26175 м3/год. 3. Арт.скв. № 71-67,ул.Строительная 3а (МСО) 50◦36´с.ш. 105◦18´в.д. - тип подземный - скважина без очистки, подача водопроводом - общий дебит 3 м3/час, - лимит 26175 м3/год. 4. Арт.скв. ул.Новая - скважина без очистки, подача водопроводом - общий дебит 3 м3/час, - лимит 26175 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | 1. Арт.скв. № 195-89,ул.Терешковой, 12 ЭЦВ 8-25-125 25 м3/час Погружной центробежный электронасос Напор – 125 м3 2. Арт.скв. № 106-70,ул.Ленина, 8 (ЦРБ) ЭЦВ 6-10-80 10 м3/час Погружной центробежный электронасос Напор – 80 м3 3. Арт.скв. № 71-67,ул.Строительная 3а (МСО) ЭЦВ 6-10-110 10 м3/час Погружной центробежный электронасос Напор – 110 м3 4. Арт.скв.,ул.Новая ЭЦВ 6-10-110 10 м3/час Погружной центробежный электронасос Напор – 110 м3 |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | 1. Арт.скв. № 195-89,ул.Терешковой, 12 - 3342 км водозабора, - 65% 2. Арт.скв. № 106-70,ул.Ленина, 8 (ЦРБ) - 941 км водозабора, - 80% 3. Арт.скв. № 71-67,ул.Строительная 3а (МСО) - 1657 км водозабора, - 75% 4. Арт.скв.,ул.Новая - 780 км водозабора, - 75% |

Система водопровода, включая водопроводные сооружения и водопроводную сеть, является муниципальной собственностью и находится в ведении МУП «ЖКХ-Сервис».

Юридический и фактический адрес: 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с.Петропавловка, ул.Гармаева, 1;

телефон  8(30134) 42-524, факс: 42-178.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Характеристика проблем

В настоящее время деятельность коммунального комплекса  МО СП «Петропавловское» характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, и как следствие, качество предоставления коммунальных услуг, не соответствует запросам потребителей.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть систему водоподготовки.

Износ водопроводных сетей в поселении составляет 70 %. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием необходима установка счетчиков учета расхода воды у потребителей.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Аварийно-восстановительные работы должны уступить место планово-предупредительному ремонту сетей и оборудования систем водоснабжения.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Существующая численность населения МО СП «Петропавловское» составляет  8944  чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки МО СП «Петропавловское» можно отнести школы, детский сады, спортивные залы, почту, пункт бытового обслуживания, кафе и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г) содержание скота.

Полив существующих приусадебных участков села, и поение скота осуществляется от водоразборных будок.

Расчет водопотребления

Территория МО СП «Петропавловское» по характеру степени благоустройства представляет собой благоустроенную застройку зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max– коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление,

Nж – расчетное число жителей.

Расход на поливку участков принят с учетом использования для полива существующих водоразборных будок. Поливка осуществляется 1 раз в 5 дней.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расход воды на поение скота принят в среднем 70 л/голову. Для поения используют существующие шахтные колодцы.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя |  | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн. | 125 | 125 | 1, 1 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 50 л/сут на 1 чел |  |  |
| 3 | Расход воды для скота | 70 л/сут на одну голову |  |  |

Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) определяются:

,      м3/сут

где

- коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Необходимая мощность источника водоснабжения равна:

,   м3/ч

где   расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

(2  2,5) – расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода расхода в м3/час;

24 – суточная продолжительность работы насосов водозабора, час;

1,2 – коэффициент запаса.

Наружное пожаротушение зданий предусматривается водой из открытых пожарных водоёмов и рек в летний период.

Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 38,49 |
| 2. | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. куб. м | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 38,49 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,48 |
| 5.1. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 37,01 |
| 6. | Объем отпущенной воды | тыс. куб. м | 36,78 |
| 6.1. | Объем воды, отпущенной на собственное потребление | тыс. куб. м | 0,8 |
| 6.2. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 35,98 |
| 6.2.1. | - населению | тыс. куб. м | 17,47 |
| 6.2.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 9,04 |
| 6.2.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 9,47 |

Раздел 4. Тарифы на услуги водоснабжения. Нормативы  потребления холодной воды и водоотведения

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП «ЖКХ-Сервис» для потребителей МО СП «Петропавловское» Джидинского района Республики Бурятия при применении упрощенной системы налогообложения составляют:

| Период | Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | население* (с учетом НДС) | прочие потребители |
| с 02.12.2014 по 31.12.2014 | 43,3 | 43,3 |

*выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса РФ.

Формирование финансовых потребностей и расчет тарифа на водоснабжение по МУП « ЖКХ-Сервис»

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс.руб. | 389,22 |
|  | - Расход электроэнергии | - тыс.кВт.ч | - 82,02 |
|  | - Удельный расход электроэнергии на поданную в сеть воду | кВт.ч/куб.м | - 2,401 |
| 2 | Материалы (хим.реагенты) | тыс.руб. |  |
| 3 | Тепловая энергия (топливо) на технологические цели | тыс.руб. | - |
| 4 | Текущий ремонт и ТО | тыс.руб. | - |
| 5 | Капитальный ремонт | тыс.руб. | - |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | - |
| 7 | Арендная плата | тыс.руб. | - |
| 8 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 628,04 |
|  | - Среднемесячная оплата труда ОПП | - руб./чел/мес | - 13,08 |
|  | - Численность ОПП | - чел. | - 4 |
| 9 | Страховые взносы с расходов на оплату труда | тыс.руб. | 189,67 |
| 10 | Покупная вода | тыс.руб. | - |
| 11 | Услуги сторонних организаций | тыс.руб. | - |
| 12 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 82,11 |
| 13 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | - |
|  | Производственные расходы | тыс.руб. | - |
|  |  | руб./куб.м | - |
| 14 | Общехозяйственные расходы (на реализацию) | тыс.руб. | 227,5 |
|  |  | руб./куб.м | 5,91 |
|  | Себестоимость реализованной воды | руб./куб.м | 42,6 |
| 15 | Средства недополученные (излишне полученные) в предыдущем периоде регулирования | тыс.руб. | - |
|  |  | руб./куб.м | - |
| 16 | Валовая прибыль (на реализацию) | тыс.руб. | 25,95 |
|  |  | руб./куб.м | 0,67 |
|  | - прибыль на развитие производства | - тыс.руб. | - - |
|  | - прибыль на социальные цели | - тыс.руб. | - |
|  | - прибыль на прочие цели | - тыс.руб. | - |
|  | - Налоги, сборы, платежи - всего,в том числе | - тыс.руб. | - - |
|  | - на прибыль | - тыс.руб. | - - |
|  | - др. налоги ( в т.ч. УСНО, сельхоз. налог) | - тыс.руб. |  |
|  | Необходимая валовая выручка (НВВ) от реализации | тыс.руб. | 1666,62 |
|  | Тариф | руб./куб.м | 43,3 |

Нормативы  потребления холодной воды и водоотведения для населения МО СП «Петропавловское» при отсутствии приборов учета

| № п/п | Водопотребители | Единица измерения | норма водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сутки | м3/мес |
| 1 | Дома, оборудованные водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 1.1 | Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 1 житель | 147 | 4,411 |
| 2 | Дома в частном секторе |  |  |  |
| 2.1 | Раковина, мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | 1 житель | 14 | 0,415 |
| 3 | На водопой скота и птицы: |  | - | - |
| 3. 1 | Коровы возраста с 2-х лет | м3/мес | - | - |
| 3. 2 | Коровы до 2-х лет | м3/мес | - | - |
| 3. 3 | Телята до 6-ти месяцев | м3/мес | - | - |
| 3. 4 | Овцы, козы | м3/мес | - | - |
| 3. 5 | Свиньи взрослые | м3/мес | - | - |
| 3. 6 | Поросята до 4-х месяцев | м3/мес | - | - |
| 3. 7 | Куры | м3/мес | - | - |
| 3. 8 | Индейки | м3/мес | - | - |
| 3. 9 | Утки, гуси | м3/мес | - | - |
| 3. 10 | Лисица, песец | м3/мес | - | - |
| 3. 11 | Кролики, нутрии | м3/мес | - | - |
| 4 | Полив приусадебных участков, прилегающих к домам частного сектора, муниципального, государственного и приватизированного жилого фонда |  |  |  |
| 4. 1 | Ручным способом: |  |  |  |
| 4. 2 | - с 01 июня по 31 августа | л/м2 | - | - |

Раздел 5. Проектные предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Проектные решения водоснабжения в муниципальномобразованим сельское поселение «Петропавловское» базируются на основе существующей сложившейся системы водоснабжения и в соответствии с Генеральным планом.

В качестве основного источника водоснабжения на территории селаПетропавловка предполагается строительствоэксплуатационных скважин. Количество и характеристики рабочих скважин уточняется на рабочей стадии проектирования.

Водозабор должен оснащается бактерицидной станцией с установками обеззараживания воды.

Централизованные водопроводные сети с. Петропавловка, предусматриваются кольцевые. Прокладка трубопроводов водопровода подземная в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бесканальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами.

На сетях предусматривается установка водопроводных колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы и воздушники. Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84**.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается 3,3-3,6 м.

Переходы трубопроводов водоводов под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго  пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье скважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений ;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей - 30 м;

- от водонапорной башни -10 м.

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться на территории ЗСО также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых скважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещено подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- должны осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами запрещено и т.д.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения  в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Требования к источникам централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Требования к источниками централизованного и нецентрализованного водоснабжения изложены в СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метровс уклоним0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае, с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец. Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты - хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль над эффективностью обеззараживания воды в колодце  проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки. Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами.

При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки (см.п.3.3.4) и скамья для ведер.

Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической обстановки в населенном месте перечень контролируемых показателей качества воды, приведенных в п.4.1 СаНПиН2.1.4.1175-02, расширяется по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории с включением дополнительных микробиологических и (или) химических показателей.

Жители остальных населенных пунктов МО СП «Петропавловское» централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из колодцев и индивидуальных скважин. Из-за малого количества населения строительство водопровода в перспективе маловероятно.

Раздел 6. Решение по бесхозяйным  сетям

В настоящее время  на территории МО СП «Петропавловское»  бесхозяйных сетей не  выявлено.

ГЛАВА II

СХЕМА  ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования сельское поселение «Петропавловское»

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения

Комплекс очистных сооружений и канализации в с. Петропавловка был построен в 1986 г. в соответствии с типовым проектом. (Приложение 5) Проектная мощность очистных сооружений составляет 700 м3/сутки.

Сточные воды по двум напорным коллекторам поступают в приемную камеру очистных сооружений.

Весь цикл очистки по проекту состоит из трех стадий:

- Механической очистки;

- Биологической очистки;

- Доочистки в биологических прудах.

Из приемной камеры по двум лоткам стоки самотеком поступают в здание решеток. В здании решеток на лотках установлены механические решетки. Особенностью конструкции агрегата механической очистки сточных вод являются крючки-ловители, выполненные из стали.

Сточные воды из канализационной сети сначала поступают на решетки, где они процеживаются, а крупные составляющие — тряпки, кухонные отходы, бумага и т.п. — удерживаются. Задержанные решетками крупные составляющие вывозят для обеззараживания.

Процеженная сточная вода поступает в песколовки, где задерживаются примеси в основном минерального происхождения (песок, шлак, уголь, зола и т.п.).

Далее сточная вода поступает в распределительную чашу первичных отстойников и распределяется на два первичных радиальных отстойника.

# Далее поступает в преаэратор - сооружение предварительной аэрации сточных вод для повышения эффекта их отстаивания.

# Механическая очистка служит первой ступенью очистки сточных вод.

В состав механической очистки входят:

1. Приемная камера;

2. Здание решетки с двумя механическими решетками.

3. Преаэратор на базе 2-х коридорного аэротенка - вытеснителя.

Осветленная после первичных отстойников вода поступает на  биологическую очистку в аэротенки. Биологическую очистку осуществляет комплекс микроорганизмов (активный ил). В процессе очистки происходит окисление, т.е. разложение органических веществ, содержащихся в стоках в результате жизнедеятельности микроорганизмов. В аэротенки подается воздух, необходимый для поддержания активного ила  во взвешенном состоянии, для процесса дыхания микроорганизмов.

##### Аэротенки - искусственные сооружения в виде проточного резервуара для биологической очистки сточных вод от органических загрязнений путем окисления их микроорганизмами, находящимися в аэрируемом слое.

В состав биологической очистки входят:

1.Аэротенки – смесители трехкоридорные 3 ед.

Из аэротенка  смесь стока с активным илом поступает на биологические пруды вторичных отстойников. Во вторичном отстойнике происходит осветление очищенного стока.

В состав сооружений доочистки входят биологические пруды – 2 карты, размеры в плане 40x80 м, являющиеся естественными сооружениями биологической очистки.

В состав сооружений обработки осадка входят:

1. Иловые площадки – 2 ед., размеры в плане  40x60 м.

# Иловая площадка очистных сооружений, горизонтально спланированный участок земли, огражденный земляными валиками, по которым проложена сеть разводящих самотечных лотков или напорных труб. 
Иловая площадка устроена без искусственного фильтрующего слоя и дренажа. Осадок сохнет и обезвоживается (за счет фильтрации) на иловых площадках в течение двух или нескольких недель (в зависимости от погоды), после чего вывозится автомашинами на место отведенной свалки твердых бытовых отходов.

# Насосные воздуходувные станции:

1. Насосная станция – 1 ед.

Вспомогательные сооружения и оборудования:

Резервуар технической воды  - 1 ед. объемом 50 м3;

Котельная – 1 ед.

Режим поступления сточных вод на очистные сооружения:

-          периодический с КНС-1 (непостоянный режим поступления сточных вод с МУЗ «Петропавловская ЦРБ»). Работа КНС-1 - по мере накопления сточных вод в приемной камере КНС-1, фекальными насосами СМ 125-80-315-4мощностью электродвигателя 15 кВт, 1500 об/мин., один из которых – рабочий, второй – резервный.

-          периодический КНС-2 (непостоянный приток хозяйятвенно-бытовых сточных вод на КНС-2). Работа КНС-2 - по мере накопления сточных вод в приемной камере КНС-2, фекальными насосами СМ 125-80-315-4 мощностью электродвигателя 15 кВт, 1500 об/мин., один из которых – рабочий, второй – резервный.

Из западной части с.Петропавловка (район МСО) осуществляется вывоз жидких бытовых отходов двумя ассенизационными автомобилями на очистные сооружения (Приложение 4)

Раздел 2. Предложения по строительству систем канализации

Для с.Петропавловка необходима модернизация и капитальный ремонт системы канализации по следующим направлениям (Приложение 5):

  - Реконструкция систем водоотведения

  - Строительство канализационной насосной станции

1. Реконструкция систем водоотведения. Предусматривается прокладка сетей от западной части с.Петропавловка (МСО). Сточные воды от зданий поселка МСО и котельной сбрасываются в самотечную канализацию. Далее при помощи насосной станции сточные воды поступают в канализационный коллектор около Петропавловской больницы, откуда перекачиваются на очистные сооружения.Канализационные трубы и фасонные части от здания до первого колодца приняты из чугуна. Фасонные части входят в общийпогонаж труб соответствующего диаметра.Для наружных сетей водоотвебения от зданий до проектируемой КНС приняты трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой класс жесткостиSN8 по ТУ2248-001-73011750-2005.Для сетей напорной канализации от КНС до коллектора приняты трубы из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

Все сети вовоотвебения прокладываются подземнобесканально.

2. Строительство канализационной насосной станции. Для перекачки сточных вод от поселка МСО до близлежащего коллектора предусматривается насосная станция II категории.

Сточные воды поступают в приемный резервуар по самотечному коллектору  В 200 мм, при этом отбросы, содержащиеся в сточных водах, задерживаются в решетчатом контейнере с прозорами 30 мм., установленном  в приемном резервуаре ниже подводящего коллектора.

Заполненный решетчатый контейнер вручную с помощью тали, 1 раз в 3-4 сут поднимается на поверхность и содержимое перегружается на автотранспорт и вывозится. После опорожнения решетчатый контейнер возвращается в насосную станцию.

Погружные электронасосы устанавливаются под  заливом. Работа насосной станции предусматривается без постоянного обслуживающего персонала. Пуск насосов предусмотрен при открытых напорных задвижках. Дно приемного резервуара имеет уклон i=0.1 к погружным насосам. В приемном резервуаре предусмотрена спускная лестница. Побьем и опускание погружных насосов, решетчатого контейнера производится эксплуатационным персоналом без спуска в приемный резервуар, из навземного павильона ручной талью.

Диаметры напорных трубопроводов приняты в соответствии с производительностью насосов и допустимыми скоростями движения сточных вод, и составляют 100 мм.

Это позволит усовершенствовать существующую систему и подключить к системе неохваченную часть населения.

Приложение 1

Приложени 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5